## CÁLCULO
NOMES | R.A. | NOME COMPLETO
| 109667 | Emerson Falcão Albertini
| 109219 | Mateus Gomes Justino
| 110490 | Isaac Zulin Mamari Espelho
| 109784 | Bruno Henrique de Oliveira
| Etapas | Valor | Unidade | Obs. | Fórmula
VALORES BASE | Escolha dos valores de base
| Tensão base - MT - VB | 13800 | V | 13,8 kV
| Potência base | 100000000 | VA | 100 MVA
| Impedância base - Zb | 1.9044 | Ohms |  | #NAME?
| Corrente base - Ib | 4183.6976 | A | 4,18 kA | #NAME?
| tensão base - BT - Vbbt | 380 | V
| Corrente base - Ibbt | 151934.2814 | A | 151,93kA | #NAME?
GERAÇÃO | Impedâncias do sistema de suprimento
| Seq positiva - Zps | 0.02+0.5j | pu na base de 100MVA e 13,8kV |  | #NAME?
| Rps | 0.02
| Xps | 0.5
| Seq zero - Zps | 0.04+0.8j | pu na base de 100MVA e 13,8kV |  | #NAME?
| Rp0 | 0.04
| Xp0 | 0.8
Corrente de curto-circuito no ponto de fornecimento de energia MT
Corrente de curto circuito trifásica ics
| Ics | 334.161150385254-8354.02875963134j | A (cartesiano) | Ics=8,36 < -87,71° kA | #NAME?
| Módulo de Ics | 8360.7093 | A |  | #NAME?
| Fase de Ics | -87.7094 | Graus |  | #NAME?
Corrente de curto circuito fase-terra icft
| Zeq até este ponto (até lado de alta do trafo) | 0.08+1.8j |  |  | #NAME?
| Icft | 309.292577833172-6959.08300124637j | A (cartesiano) | Icft=6,96 < -87,46° kA | #NAME?
| Módulo de Icft | 6965.9528 | A |  | #NAME?
| Fase de Icft | -87.4552 | Graus |  | #NAME?
Corrente assimétrica de curto-circuito no sistema de suprimento
| relação X/R CCM | 25 |  |  | #NAME?
| Fator de assimetria | 1.67 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 13962.3846 |  | 13,96 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito | 19745.7936 |  | 19,74 kA. | #NAME?
| Cálculo do fator de assimetria | 1.6626 | Valor real |  | #NAME?
| Tau | 0.066315 |  |  | #NAME?
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 13900.3611 |  | 13,90 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 19658.0792 |  | 19,66 kA. | #NAME?
Potencia de CC no ponto de energia
| Pcc | 199840191.7444 | VA | 224,5 MVA | #NAME?
TRANSFORMADOR | Impedância do trafo
| Pot nominal do trafo | 1000 | kVA | 1000 kVA
| Perdas cobre | 11700 | W | 11.7 kW
| Res. percentual Rpt | 1.17 | % | 1.17% | #NAME?
| Res. pu Rut | 0.0117 | pu | na base de 1000 kVA | #NAME?
| Res. pu Rut | 1.17 | pu | na base de 100 MVA | #NAME?
| Imp. percentual Zpt | 0.06 | pu | 6% - dado de placa
| Imp. p.u. Zut | 6 | pu | na base de 100 MVA | #NAME?
| Reatância pu Xut | 5.8848 | pu | na base de 100 MVA | #NAME?
| Imp. Dotrafo | 1.17+5.88481945347519j | pu | 1,17 + j5,88 pu | #NAME?
Corrente de curto-circuito no secundário do trafo (lado BT)
Corrente de curto circuito trifásica
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 1.19+6.38481945347519j |  |  | #NAME?
| Ics | 4286.22899443181-22997.3094669728j | A (cartesiano) | Ics=23,39 < -79,44° kA | #NAME?
| Módulo de Ics | 23393.3324 | A |  | #NAME?
| Fase de Ics | -79.4424 | Graus |  | #NAME?
Corrente de curto circuito fase-terra
| Zeq até este ponto - Lado de BT | 3.59+19.4544583604256j |  |  | #NAME?
| Icft | 4181.09995003551-22657.6698826583j | A (cartesiano) | Icft=23,04 < -79,54° kA | #NAME?
| Módulo de Icft | 23040.217 | A |  | #NAME?
| Fase de Icft | -79.5446 | Graus |  | #NAME?
Corrente assimétrica de curto-circuito no secundário do trafo
| relação X/R CCM | 5.3613 |  |  | #NAME?
| Fator de assimetria | 1.46 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 34154.2653 |  | 34,15 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito | 48301.4252 |  | 48,30 kA. | #NAME?
| Cálculo do fator de assimetria | 1.454 | Valor real |  | #NAME?
| Tau | 0.014221 |  |  | #NAME?
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 34014.3752 |  | 34,01 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 48103.5907 |  | 48,10 kA. | #NAME?
QUADRO GERAL DE FORÇA | Impedância do Circuito do trafo ao QGF
| Lc | 10 | m | comprimento dos cabos
| Nc | 4 |  | condutores por fase
| Sc | 185 | mm² | seção dos condutores
Sequência positiva
| R_Cabo | 0.1226 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.0003065 | Ohms |  | #NAME?
| R_CaboPos_pu | 0.21226 | pu |  | #NAME?
| X_Cabo | 0.1073 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.00026825 | Ohms |  | #NAME?
| X_CaboPos_pu | 0.18577 | pu |  | #NAME?
| Z_CaboPos_pu | 0.212257617728532+0.185768698060942j | pu |  | #NAME?
Sequência zero
| R_Cabo | 1.9226 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.0048065 | Ohms |  | #NAME?
| R_CaboPos_pu | 3.3286 | pu |  | #NAME?
| X_Cabo | 2.4594 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.0061485 | Ohms |  | #NAME?
| X_CaboPos_pu | 4.258 | pu |  | #NAME?
| Z_CaboPos_pu | 3.32860110803324+4.25796398891967j | pu |  | #NAME?
Impedância do barramento do QGF
| lc | 0 | m | comp. Do barramento
| Nbarras | 1 |  | barras por fase (em paralelo)
Sequência positiva
| R_barr | 0 | mOhms/m | Tabelado
| R_barraPos_ohm | 0 | Ohms |  | #NAME?
| R_barraPos_pu | 0 | pu |  | #NAME?
| X_Barra | 0 | mOhms/m | Tabelado
| X_BarraPos_ohm | 0 | Ohms |  | #NAME?
| X_BarraPos_pu | 0 | pu |  | #NAME?
| Z_BarraPos_pu | 0 | pu |  | #NAME?
Corrente de curto-circuito no barramento do QGF
Corrente de curto circuito trifásica
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 1.40225761772853+6.57058815153613j |  |  | #NAME?
| Ics | 4719.89223154677-22116.0987689015j | A (cartesiano) | Ics=22,61 < -77,95° kA | #NAME?
| Módulo de Ics | 22614.1373 | A |  | #NAME?
| Fase de Ics | -77.953 | Graus |  | #NAME?
Corrente de curto circuito fase-terra
| Zeq até este ponto - Lado de BT | 4.01451523545706+19.8259957565475j |  |  | #NAME?
| Icft | 4471.86729987093-22084.6645014639j | A (cartesiano) | Icft=22,53 < -76,03° kA | #NAME?
| Módulo de Icft | 22532.865 | A |  | #NAME?
| Fase de Icft | -78.5531 | Graus |  | #NAME?
Corrente assimétrica de curto-circuito no barramento do QGF
| relação X/R CCM | 4.6929 |  |  | #NAME?
| Fator de assimetria | 1.41 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 31885.9336 |  | 31,88 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito | 45093.5198 |  | 45,09 kA. | #NAME?
| Cálculo do fator de assimetria | 1.4231 | Valor real |  | #NAME?
| Tau | 0.012448 |  |  | #NAME?
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 32181.1683 |  | 32,18 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 45511.0447 |  | 45,51 kA. | #NAME?
CCM-1 | Impedância do QGF AO CCM 1
| Lc | 25 | m | comprimento dos cabos
| Nc | 2 |  | condutores por fase
| Sc | 95 | mm² | seção dos condutores
Sequência positiva
| R_Cabo | 0.2352 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.00294 | Ohms |  | #NAME?
| R_CaboPos_pu | 2.036 | pu |  | #NAME?
| X_Cabo | 0.109 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.0013625 | Ohms |  | #NAME?
| X_CaboPos_pu | 0.94356 | pu |  | #NAME?
| Z_CaboPos_pu | 2.03601108033241+0.943559556786704j | pu |  | #NAME?
Sequência zero
| R_Cabo | 2.0352 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.02544 | Ohms |  | #NAME?
| R_CaboPos_pu | 17.6177 | pu |  | #NAME?
| X_Cabo | 2.5325 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.031656 | Ohms |  | #NAME?
| X_CaboPos_pu | 21.9226 | pu |  | #NAME?
| Z_CaboPos_pu | 17.617728531856+21.9226108033241j | pu |  | #NAME?
Corrente de curto-circuito no barramento do CCM 1
Corrente de curto circuito trifásica
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 3.43826869806094+7.51414770832283j |  |  | #NAME?
| Ics | 7650.25572567501-16719.2144004289j | A (cartesiano) | Ics=18,39 < -65,41° kA | #NAME?
| Módulo de Ics | 18386.3684 | A |  | #NAME?
| Fase de Ics | -65.4125 | Graus |  | #NAME?
Corrente de curto circuito fase-terra
| Zeq até este ponto - CCM | 24.9608448753463+46.0065705487912j |  |  | #NAME?
| Icft | 4152.80459226401-7654.24000683741j | A (cartesiano) | Icft=8,70< -61,52° kA | #NAME?
| Módulo de Icft | 8708.2246 | A |  | #NAME?
| Fase de Icft | -61.518 | Graus |  | #NAME?
Corrente assimétrica de curto-circuito no barramento do CCM 1
| relação X/R CCM | 2.1895 |  |  | #NAME?
| Fator de assimetria | 1.21 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 22247.5058 |  | 22,25 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito | 31462.7244 |  | 31,46 kA. | #NAME?
| Cálculo do fator de assimetria | 1.2155 | Valor real |  | #NAME?
| Tau | 0.0058078 |  |  | #NAME?
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 22348.332 |  | 22,35 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 31605.3143 |  | 31,60 kA. | #NAME?
CCM-2 | Impedância do QGF AO CCM 2
| Lc | 35 | m | comprimento dos cabos
| Nc | 1 |  | condutores por fase
| Sc | 70 | mm² | seção dos condutores
Sequência positiva
| R_Cabo | 0.3184 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.011144 | Ohms |  | #NAME?
| R_CaboPos_pu | 7.7175 | pu |  | #NAME?
| X_Cabo | 0.1096 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.003836 | Ohms |  | #NAME?
| X_CaboPos_pu | 2.6565 | pu |  | #NAME?
| Z_CaboPos_pu | 7.71745152354571+2.65650969529086j | pu |  | #NAME?
Sequência zero
| R_Cabo | 2.1184 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.074144 | Ohms |  | #NAME?
| R_CaboPos_pu | 51.3463 | pu |  | #NAME?
| X_Cabo | 2.5681 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.089883 | Ohms |  | #NAME?
| X_CaboPos_pu | 62.2462 | pu |  | #NAME?
| Z_CaboPos_pu | 51.3462603878116+62.2461911357341j | pu |  | #NAME?
Corrente de curto-circuito no barramento do CCM 2
Corrente de curto circuito trifásica
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 9.11970914127424+9.22709784682699j |  |  | #NAME?
| Ics | 8232.48401039586-8329.42523819873j | A (cartesiano) | Ics=11,71 < -45,33° kA | #NAME?
| Módulo de Ics | 11711.239 | A |  | #NAME?
| Fase de Ics | -45.3354 | Graus |  | #NAME?
Corrente de curto circuito fase-terra
| Zeq até este ponto - CCM | 58.6893767313019+86.3301508812012j |  |  | #NAME?
| Icft | 2454.79997930173-3610.9303659253j | A (cartesiano) | Icft=4,37 < -55,79° kA | #NAME?
| Módulo de Icft | 4366.3327 | A |  | #NAME?
| Fase de Icft | -55.7912 | Graus |  | #NAME?
Corrente assimétrica de curto-circuito no barramento do CCM 2
| relação X/R CCM | 1.0121 |  |  | #NAME?
| Fator de assimetria | 1.04 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 12179.6885 |  | 12,18 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito | 17224.6807 |  | 17,22 kA. | #NAME?
| Cálculo do fator de assimetria | 1.0441 | Valor real |  | #NAME?
| Tau | 0.0026846 |  |  | #NAME?
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 12227.856 |  | 12,23 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito- Icim | 17292.7998 |  | 17,29 kA. | #NAME?
CCM-3 | Impedância do QGF AO CCM 3
| Lc | 30 | m | comprimento dos cabos
| Nc | 1 |  | condutores por fase
| Sc | 185 | mm² | seção dos condutores
Sequência positiva
| R_Cabo | 0.1226 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.003678 | Ohms |  | #NAME?
| R_CaboPos_pu | 2.5471 | pu |  | #NAME?
| X_Cabo | 0.1073 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.003219 | Ohms |  | #NAME?
| X_CaboPos_pu | 2.2292 | pu |  | #NAME?
| Z_CaboPos_pu | 2.54709141274238+2.2292243767313j | pu |  | #NAME?
Sequência zero
| R_Cabo | 1.9226 | mOhms/m | Tabelado
| R_CaboPos_ohm | 0.057678 | Ohms |  | #NAME?
| R_CaboPos_pu | 39.9432 | pu |  | #NAME?
| X_Cabo | 2.4594 | mOhms/m | Tabelado
| X_CaboPos_ohm | 0.073782 | Ohms |  | #NAME?
| X_CaboPos_pu | 51.0956 | pu |  | #NAME?
| Z_CaboPos_pu | 39.9432132963989+51.095567867036j | pu |  | #NAME?
Corrente de curto-circuito no barramento do CCM 3
Corrente de curto circuito trifásica
| zeq até o ponto - APENAS SEQ POSITIVA | 3.94934903047091+8.79981252826743j |  |  | #NAME?
| Ics | 6449.69721615779-14371.0079631806j | A (cartesiano) | Ics=15,75 < -65,83° kA | #NAME?
| Módulo de Ics | 15751.967 | A |  | #NAME?
| Fase de Ics | -65.8295 | Graus |  | #NAME?
Corrente de curto circuito fase-terra
| Zeq até este ponto - CCM | 47.2863296398892+75.1795276125031j |  |  | #NAME?
| Icft | 2732.42360062744-4344.22204254014j | A (cartesiano) | Icft=5,13 < -57,83° kA | #NAME?
| Módulo de Icft | 5132.0955 | A |  | #NAME?
| Fase de Icft | -57.831 | Graus |  | #NAME?
Corrente assimétrica de curto-circuito no barramento do CCM 3
| relação X/R CCM | 2.2253 |  |  | #NAME?
| Fator de assimetria | 1.21 | tabelado (aproximado)
| corrente de curto circuito assimétrico - Ics | 19059.8801 |  | 19,06 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito | 26954.7409 |  | 26,95 kA. | #NAME?
| Cálculo do fator de assimetria | 1.2201 | Valor real |  | #NAME?
| Tau | 0.0059028 |  |  | #NAME?
| Corrente de curto circuito assimétrico - Ica | 19218.2686 |  | 19,22 kA. | #NAME?
| Impulso da corrente de curto circuito - Icim | 27178.7362 |  | 27,18 kA. | #NAME?

## RESULTADOS
TABELA DE RESULTADOS | [6 empty] | TABELA DE RESULTADOS
| Fornecimento de Energia | Transformador - lado BT | QGF | CCM1 | CCM2 | CCM3 |  | Ics (A) | Icft (A) | Fator de assimetria | Ica (A)
Ics (A) | 8360.7093 | 23393.3324 | 22614.1373 | 18386.3684 | 11711.239 | 15751.967 | Fornecimento de Energia | 8360.7093 | 6965.9528 | 1.6626 | 13900.3611
Icft (A) | 6965.9528 | 23040.217 | 22532.865 | 8708.2246 | 4366.3327 | 5132.0955 | Transformador - lado BT | 23393.3324 | 23040.217 | 1.454 | 34014.3752
X/R | 25 | 5.3613 | 4.6929 | 2.1895 | 1.0121 | 2.2253
Fator de assimetria | 1.6626 | 1.454 | 1.4231 | 1.2155 | 1.0441 | 1.2201 | QGF | 22614.1373 | 22532.865 | 1.4231 | 32181.1683
Ica (A) | 13900.3611 | 34014.3752 | 32181.1683 | 22348.332 | 12227.856 | 19218.2686 | CCM1 | 18386.3684 | 8708.2246 | 1.2155 | 22348.332
Icim (A) | 19658.0792 | 48103.5907 | 45511.0447 | 31605.3143 | 17292.7998 | 27178.7362
[7 empty] | CCM2 | 11711.239 | 4366.3327 | 1.0441 | 12227.856
TABELA DE DADOS OBTIDOS NA SIMULAÇÃO (PSP-UFU) | [6 empty] | CCM3 | 15751.967 | 5132.0955 | 1.2201 | 19218.2686
| Fornecimento de Energia | Transformador - lado BT | QGF | CCM1 | CCM2 | CCM3
Ics (kA) | 8.36 | 23.01 | 22.22 | 17.87 | 11.33 | 15.49
Icft (kA) | 6.97 | 23.61 | 18.41 | 7.95 | 3.73 | 5.26