## 1 - Dados iniciais de cargas
[13 empty] | CARGAS (MOTORES E ILUMINAÇÃO) | [14 empty] | ÁREAS | [16 empty] | DISJUNTOR GERAL QDF
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Fator de potência (cos fi) | Ângulo | Sen FI | Rendimento | Potência ativa (kW) | Potência ativa (kW) - por Área | Potência reativa (kVAr) | Potência reativa (kVAr) - por Área | Potência aparente (kVA) | Potência aparente (kVA) - por Área | FCT 20° | FCA 4 Circuitos (Pior Caso) | I PROJETO (In 380) (A) < | IZC- CAPAC. I CABO CORRIGIDA (A) | IZ - CAPC. I CABO (A) < | Bitola - mm² | MOTORES | RAIZ DE 3 | p | e(%) | Tensão Fase-Fase 380v | comprimento circ. (L) | Fórmula SEÇÃO QUEDA TENSÃO | BITOLA - mm² | SEÇÃO MÍNIMA | FCT 20° | FCA (1 circuito) | IP - I PROJETO (A) < | IN - DISJ (A) | IZC- CAPAC. I CABO CORRIGIDA (A) < | IZ - CAPC. I CABO (A) | Bitola - mm² | Fator de Demanda | ÁREA | RAIZ DE 3 | p | e(%) | Tensão Fase-Fase 380v | comprimento circ. (L) | Fórmula SEÇÃO QUEDA TENSÃO | BITOLA mm² | SEÇÃO MÍNIMA | FCT 20° | FCA (1 circuito) | IP - I PROJETO (A) < | IP - I PROJETO COM 35% DE PREVISÃO PARA CARGAS FUTURAS | IN - DISJ (A) | IZC- CAPAC. I CABO CORRIGIDA (A) < | IZ - CAPC. I CABO (A) | Bitola - mm² | Fator de Demanda | RAIZ DE 3 | p | e(%) | Tensão Fase-Fase 380v | comprimento circ. (L) | Fórmula SEÇÃO QUEDA TENSÃO | BITOLA mm² | SEÇÃO MÍNIMA
1 | Motor 1 | 50 | 0.84 | 32.8599 | 0.54259 | 0.954 | 37 | 261 | 20.0757 | 135.036 | 46.1715 | 320.8387 | 1.08 | 0.65 | 70.1503 | 82.134 | 117 | 25 | MOTOR 1 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 2.2773 | 2.5 | 16 | 1.08 | 1 | 487.4639 | reg 500 | 519.48 | 481 | 240 | 1 | 1 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 25 | 80.3224 | 95 | 2x95.00 | 1.08 | 1 | 1055.7144 | 1425.2144 | DWA1600S-1600-3ET REG 1100 | 1762.56 | 1632 | 4X180mm² | 1 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 10 | 65.0898 | 70 | 4x150mm²
| Motor 2 | 125 | 0.86 | 30.6834 | 0.51029 | 0.954 | 92 |  | 45.9265 |  | 112.135 |  | 1.08 | 0.65 | 170.3714 | 188.838 | 269 | 95 | MOTOR 2 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 5.5309 | 6 | 50
| Motor 3 | 30 | 0.81 | 35.9041 | 0.58643 | 0.936 | 22 |  | 12.9015 |  | 29.0176 |  | 1.08 | 0.65 | 44.0877 | 61.776 | 88 | 16 | MOTOR 3 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 1.4042 | 1.5 | 6
| Motor 4 | 150 | 0.86 | 30.6834 | 0.51029 | 0.958 | 110 |  | 56.1323 |  | 133.5146 |  | 1.08 | 0.65 | 202.8544 | 219.024 | 312 | 120 | MOTOR 4 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 6.613 | 10 | 70
2 | Motor 5 | 20 | 0.81 | 35.9041 | 0.58643 | 0.93 | 15 | 92 | 8.7964 | 49.7641 | 19.9124 | 115.9672 | 1.08 | 0.7 | 30.2537 | 36.288 | 48 | 6 | MOTOR 5 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 0.95744 | 1 | 4 | 1.08 | 1 | 176.1939 | reg 180 | 189 | 175 | 50 | 1 | 2 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 35 | 41.1061 | 50 | 70
| Motor 6 | 75 | 0.86 | 30.6834 | 0.51029 | 0.954 | 55 |  | 28.0662 |  | 67.0372 |  | 1.08 | 0.7 | 101.8525 | 108.864 | 144 | 35 | MOTOR 6 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 3.3065 | 4 | 25
| Motor 7 | 30 | 0.81 | 35.9041 | 0.58643 | 0.936 | 22 |  | 12.9015 |  | 29.0176 |  | 1.08 | 0.7 | 44.0877 | 49.896 | 66 | 10 | MOTOR 7 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 1.4042 | 1.5 | 6
3 | Auxiliar | - | 0.92 | 23.0739 | 0.39192 | 1 | 75 | 245 | 29.3939 | 58.7878 | 81.5217 | 258.0435 | 1.08 | 0.8 | 123.8595 | 151.2 | 175 | 50 | Auxiliar | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 4.2148 | 6 | 35 | 1.08 | 1 | 392.0565 | reg 400 | 440.64 | 408 | 185 | 1 | 3 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 30 | 82.6104 | 95 | 185
| Auxiliar | - | 0.92 | 23.0739 | 0.39192 | 1 | 75 |  | 29.3939 |  | 81.5217 |  | 1.08 | 0.8 | 123.8595 | 151.2 | 175 | 50 | Auxiliar | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 4.2148 | 6 | 35
| Aquecimento 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |  | 0 |  | 30 |  | 1.08 | 0.7 | 45.5803 | 49.896 | 66 | 10 | Aquecimento 1 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 1.5511 | 2.5 | 6
| Aquecimento 2 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |  | 0 |  | 25 |  | 1.08 | 0.7 | 37.9836 | 49.896 | 66 | 10 | Aquecimento 2 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 1.2925 | 2.5 | 6
| Aquecimento 3 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 |  | 0 |  | 40 |  | 1.08 | 0.7 | 60.7737 | 66.528 | 88 | 16 | Aquecimento 3 | 1.7321 | 0.017241 | 0.02 | 144400 | 5 | 2.0681 | 4 | 10
SETOR | POTÊNCIA ATIVA TOTAL (Kw) | POTÊNCIA REATIVA TOTAL (KVAr) | POTÊNCIA APARENTE TOTAL (KVA) | CORRENTE 440V TOTAL (A) | CORRENTE 380V TOTAL (A) | FP TOTAL POR SETOR | ÂNGULO
1 | 261 | 135.036 | 320.8387 | #REF! | 487.4639 | 0.81349 | 35.5614
2 | 92 | 49.7641 | 115.9672 | #REF! | 176.1939 | 0.79333 | 37.5024
3 | 245 | 58.7878 | 258.0435 |  |  | 0.94945 | 18.2951
CAPACITORES
SETOR | FP ANTIGO FP1 | ÂNGULO ANTIGO | FP NOVO (DESEJADO) FP2 | ÂNGULO NOVO (DESEJADO) | POTÊNCIA ATIVA TOTAL (Kw) | POTÊNCIA REATIVA TOTAL (KVAr) | MÉTODO 1 |  |  |  | MODELO DE REFERÊNCIA |  | CABOS CAPACITOR
[7 empty] | POTÊNCIA NECESSÁRIA DO BANCO (KVAr) |  |  |  | WEG BCWP OU BCW AMBOS FIXOS |  | VER LISTA DE MATERIAIS | REATOR DE DISSINTONIA | POTÊNCIA REATIVA (KVAr) | CORRENTE (A) | CORRENTE CORRIGIDA (A) | CABO ESCOLHIDO
1 | 0.81349 | 35.5614 | 0.95 | 18.1949 | 261 | 135.036 | 49.2494 |  |  |  | BCWP50V40D-V25 T = 50KVAr |  | BCW50V40 T | DRW14-1,22V40 | 50.00 | 75.97 | 102.56 | 25mm²
2 | 0.79333 | 37.5024 | 0.95 | 18.1949 | 92 | 49.7641 | 19.5251 |  |  |  | BCWP20V40D-V25 T = 20KVAr |  | BCW20V40 T | DRW14-2,85V40 | 20.00 | 30.39 | 41.02 | 6mm²
Qc = Q - ( P*(Tan(arcos(𝐹𝑃1)))
TRANSFORMADOR
POTÊNCIA ATIVA TOTAL (KW) | POTÊNCIA APARENTE TOTAL (kVA) | POTÊNCIA REATIVA TOTAL (KVAr) | PREVISÃO DE AUMENTO DE CARGA (%) | POTÊNCIA NECESSÁRIA DO TRAFO (KVA) | REFERÊNCIA
598 | 694.8494 | 243.5878 | 35 | 938.0466 | TRAFO WEG 1000 KVA (14543301) A SECO - 13,8/0,38 KV - 60HZ - IP-23 - ABRIGADO | não pode ficar fora

## 2 - Dados condutores áreas
Setor | Carga | Potência mecânica (cv) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT (A) | Modelo Disjuntores WEG (Reguláveis)
1 | Motor 1 | 50 | 46.1715 | 25 | 2.5 | 16 | 25 | 80 | DISJUNTOR-MOTOR AZ 65-80 A
| Motor 2 | 125 | 112.135 | 95 | 6 | 50 | 95 | 180 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A 3 polos 30kA -Térmico ajustável e magnético fixo
| Motor 3 | 30 | 29.0176 | 16 | 1.5 | 6 | 16 | 50 | DISJUNTOR MOTOR AZ 40-50 A
| Motor 4 | 150 | 133.5146 | 120 | 10 | 70 | 120 | 210 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250A 3 polos 30kA -Térmico ajustável e magnético fixo
2 | Motor 5 | 20 | 19.9124 | 6 | 1 | 4 | 6 | 32 | DISJUNTOR MOTOR AZ 25-32 A
| Motor 6 | 75 | 67.0372 | 35 | 4 | 25 | 35 | 105 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125A 3 polos 30kA -Térmico ajustável e magnético fixo
| Motor 7 | 30 | 29.0176 | 10 | 1.5 | 6 | 10 | 47 | DISJUNTOR MOTOR AZ 40-50 A
3 | Iluminação 1 | - | 81.5217 | 50 | 6 | 35 | 50 | 125 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125A 3 polos 30kA -Térmico ajustável e magnético fixo
| Iluminação 2 | - | 81.5217 | 50 | 6 | 35 | 50 | 125 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125A 3 polos 30kA -Térmico ajustável e magnético fixo
| Aquecimento 1 | - | 30 | 10 | 2.5 | 6 | 10 | 48 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 50A 3 polos 30kA -Térmico ajustável e magnético fixo
| Aquecimento 2 | - | 25 | 10 | 2.5 | 6 | 10 | 40 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 40A 3 polos 30kA -Térmico ajustável e magnético fixo
| Aquecimento 3 | - | 40 | 16 | 4 | 10 | 16 | 63 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 63A 3 polos 30kA -Térmico ajustável e magnético fixo

## 3 - Dados condutores QGF-áreas
Setor | Potência ativa (kW) | Potência reativa (kVAr) | Potência aparente (kVA) | Cabo mm² - Ampacidade | Cabo mm² - queda de tensão | Cabo mm² - seção mínima | Cabo mm² - escolhido | Disjuntor BT (A) | Modelo Disjuntores WEG (Reguláveis)
1 | 261 | 135.036 | 320.8387 | 240 | 95 | 2x95.00 | 2x95.00 | 500 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 500A 3 polos 50kA - Térmico e magnético ajustável
2 | 92 | 49.7641 | 115.9672 | 50 | 50 | 70 | 70 | 230 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo
3 | 245 | 58.7878 | 258.0435 | 185 | 95 | 185 | 185 | 400 | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 400A 3 polos 36kA - Térmico e magnético ajustável

## 4 - Dados de curto-circuito
Setor | Corrente de curto-circuito
| trifásico (Ics) - kA | monofásico franco (Icft) - kA | Fator de assimetria | Corrente de curto assimétrica (Ica) - kA
Ponto de entrega
Secundário do transformador
QGF
Barramento área 1
Barramento área 2
Barramento área 3

## 5 - Lista de materiais
TAG | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FABRICANTE
SUBESTAÇÃO
T01 | 14543301 | TRANSFORMADOR A SECO 1000kVA 13,8kV/380V 3F+N+PE | WEG
QGF - QUADRO GERAL DE FORÇA
QGERAL | DWA1600S-1600-3ET | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 1600A 50kA disparador eletrônico LSI | WEG
QDPS | DWB160N160-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 160A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QTP | DWB160N16-3DX | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 16A 3 polos 36kA -Térmico e magnético fixos | WEG
TP | 380/115V 100VA | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIAL 380/115V 100VA | SIEMENS
TC | 1600/5A | TRANSFORMADOR DE CORRENTE 1600/5A | SIEMENS
MEDIÇÃO | METSEPM5560 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS | SCHNEIDER
DPS | 941315 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE I+II | DEHN
QAREA1 | DWB650S500-3DA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 500A 3 polos 50kA - Térmico e magnético ajustável | WEG
QAREA2 | DWB250N200-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QAREA3 | DWB400N400-3DA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 400A 3 polos 36kA - Térmico e magnético ajustável | WEG
CCM AREA 1 - CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES
QGERAL | DWB650S500-3DA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 500A 3 polos 50kA - Térmico e magnético ajustável | WEG
QDPS | DWB160N160-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 160A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
DPS | 952405 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE II | DEHN
QA11 | MPW80-3-U080 | DISJUNTOR-MOTOR AZ 65-80 A | WEG
QA12 | DWB250N200-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QA13 | MPW80-3-U050 | DISJUNTOR MOTOR AZ 40-50 A | WEG
QA14 | DWB250N-250-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 250A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
GA11 | CFW500F88P0T4 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380-440V TRIFÁSICO 50CV HD:73A | WEG
GA12 | CFW500G0211T4 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380-440V TRIFÁSICO 150CV HD:180A | WEG
GA13 | CFW500E49P0T4 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380-440V TRIFÁSICO 30CV HD:49A | WEG
GA14 | CFW500G0211T4 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380-440V TRIFÁSICO 150CV HD:180A | WEG
LA11 | 1321-3R80-B | REATOR DE ENTRADA 80A 0.4mH | ROCKWELL
LA12 | 1321-3R200-B | REATOR DE ENTRADA 200A 0.11mH | ROCKWELL
LA13 | 1321-3R55-B | REATOR DE ENTRADA 55A 0.5mH | ROCKWELL
LA14 | 1321-3R200-B | REATOR DE ENTRADA 200A 0.11mH | ROCKWELL
QA15 | DWB160B125-3DX | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125A 3 polos 36kA -Térmico e magnético fixo | WEG
KA11 | CWBC65-21-30D23 | CONTATOR 65A (AC-6b - T = 55°C) 77A 220V 50/60Hz | WEG
LA15 | DRW14-1,22V40 | REATOR DE DESSINTONIA 1,222mH 77,5A | WEG
BCA11 | BCW50V40 T | BANCO DE CAPACITOR TRIFÁSICO FIXO 50kVAr 380V 60Hz | WEG
CCM AREA 2 - CENTRAL DE COMANDO DE MOTORES
QGERAL | DWB250N200-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 200A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QDPS | DWB160N160-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 160A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
DPS | 952405 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE II | DEHN
QA21 | MPW40-3-U032 | DISJUNTOR MOTOR AZ 25-32 A | WEG
QA22 | DWB160N-125-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QA23 | MPW80-3-U050 | DISJUNTOR MOTOR AZ 40-50 A | WEG
GA21 | CFW500D31P0T4 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380-440V TRIFÁSICO 20CV HD:31A | WEG
GA22 | CFW500G0142T4 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380-440V TRIFÁSICO 75CV HD:115A | WEG
GA23 | CFW500E49P0T4 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA 380-440V TRIFÁSICO 30CV HD:49A | WEG
LA21 | 1321-3R35-B | REATOR DE ENTRADA 35A 0.8mH | WEG
LA22 | 1321-3R130-B | REATOR DE ENTRADA 130A 0.2mH | WEG
LA23 | 1321-3R55-B | REATOR DE ENTRADA 55A 0.5mH | WEG
QA24 | DWB160B50-3DX | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 50A 3 polos 36kA -Térmico e magnético fixo | WEG
KA21 | CWBC25-21-30C15 | CONTATOR 25 A (AC-6b - T = 55°C) 28A 220V DC | WEG
LA24 | DRW14-2,85V40 | REATOR DE DESSINTONIA 2,852mH 33,2A | WEG
BCA21 | BCW20V40 T | BANCO DE CAPACITOR TRIFÁSICO FIXO 20kVAr 380V 60Hz | WEG
QGFL AREA 3 - QUADRO GERAL DE FORÇA E LUZ
QGERAL | DWB400N400-3DA | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 400A 3 polos 36kA - Térmico e magnético ajustável | WEG
QDPS | DWB160N160-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 160A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
DPS | 952405 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS CLASSE II | DEHN
QA31 | DWB160N125-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QA32 | DWB160N125-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 125A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QA33 | DWB160N50-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 50A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QA34 | DWB160N40-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 40A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG
QA35 | DWB160N63-3DF | DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 63A 3 polos 36kA -Térmico ajustável e magnético fixo | WEG